## unit
容量配比 |  | 火电机组参数 | [9 empty] | 电池储能参数
常规机组最大总出力/MW | 2000 | 机组编号 |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 储能编号 | ES1 | ES2
风电最大预测出力/MW | 982.45 | 出力上下限 | 额定有功出力/MW | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 电池类型 | 锂电池 | 锂电池
负荷预测最大值/MW | 2138.868 |  | RPR下限/MW | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 单个电池组功率/MW | 1 | 1
电池储能最大出力/MW | 200 |  | DPR下限/MW | 90 | 90 | 90 | 90 | 135 | 135 | 135 | 135 | 单个电池组容量/MWh | 2 | 2
火电-负荷比 | 0.93507 |  | DPRO下限/MW | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 电池组数量 | 100 | 150
风电-负荷比 | 0.45933 | 爬坡率 | RPR/(MW/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 额定功率/MW | 100 | 150
储能-负荷比 | 0.093507 |  | DPR/(MW/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 额定容量/MWh | 200 | 300
|  |  | DPRO/(MW/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 功率上限/MW | 80 | 120
|  | 煤耗成本 | 二次项系数/(¥·MW-2·h-1) | 0.00601 | 0.00519 | 0.00688 | 0.00572 | 0.00406 | 0.00313 | 0.00282 | 0.00486 | 功率下限/MW | -80 | -120
|  |  | 一次项系数/(¥/MWh) | 176.1 | 184.2 | 173.7 | 170.9 | 165.9 | 157.8 | 160.6 | 162.2 | 能量上限/MWh | 180 | 270
|  |  | 常数项(¥/h) | 2187.26 | 2214.69 | 2047.46 | 1985.58 | 3648.13 | 3843.16 | 3740.98 | 3505.22 | 能量下限/MWh | 20 | 30
|  | 碳排放特性 | 一次项系数/(t/MWh) | 0.7067 | 0.7112 | 0.6945 | 0.6867 | 0.7132 | 0.7206 | 0.7148 | 0.7341 | 初始时刻能量/MWh | 80 | 120
|  |  | 常数项/(t/h) | 15.943 | 15.068 | 15.886 | 16.004 | 13.622 | 12.321 | 12.468 | 11.467 | 功率转换效率 | 0.95 | 0.95
|  | 复合滑压曲线 | 定压1段/滑压段临界功率/p.u. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 虚拟惯量系数 | 8 | 6
|  |  | 定压1段主汽压力/p.u. | [8 empty] | 频率下垂系数 | 40 | 50 | bar: G1 to G8
|  |  | 滑压段/定压2段临界功率/p.u. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 变流器时间常数/s | 0.16 | 0.18
|  |  | 滑压段斜率/p.u. | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 调频死区/p.u. | 0.0008 | 0.0008
|  |  | 定压2段主汽压力/p.u. | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 功率限幅比例/p.u. | 0.2 | 0.2
|  |  | 再热定压段/滑压段临界功率/p.u. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 启停与持续 | 单次开机成本/¥ | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  | 启停机最小持续时间/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | RPR最小持续时间/h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | DPR最小持续时间/h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | DPRO最小持续时间/h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 高压缸前汽室 容积时间常数 | 定压1段反比例系数/s | 0.297 | 0.285 | 0.264 | 0.268 | 0.342 | 0.335 | 0.316 | 0.308
|  |  | 滑压段定值/s | 0.37125 | 0.35625 | 0.33 | 0.335 | 0.48857 | 0.47857 | 0.45143 | 0.44
|  |  | 定压2段反比例系数/s | 0.18562 | 0.17812 | 0.165 | 0.1675 | 0.19543 | 0.19143 | 0.18057 | 0.176
|  | 再热器容积 时间常数 | 再热定压段反比例系数/s | 5.161 | 5.774 | 5.339 | 5.443 | 6.198 | 6.439 | 6.257 | 6.193
|  |  | 再热滑压段定值/s | 10.322 | 11.548 | 10.678 | 10.886 | 12.396 | 12.878 | 12.514 | 12.386
|  | 高压缸功率 自然过调系数 | 额定值 | 0.843 | 0.594 | 0.914 | 0.686 | 0.813 | 0.935 | 0.778 | 0.858
|  |  | 三次项系数 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267
|  |  | 二次项系数 | -2.2963 | -2.2963 | -2.2963 | -2.2963 | -2.2963 | -2.2963 | -2.2963 | -2.2963
|  |  | 一次项系数 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405
|  |  | 常数项 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646
|  | 高压缸输出 功率占比 | 额定值 | 0.301 | 0.269 | 0.287 | 0.273 | 0.296 | 0.307 | 0.255 | 0.282
|  |  | 四次项系数 | 0.6964 | 0.6964 | 0.6964 | 0.6964 | 0.6964 | 0.6964 | 0.6964 | 0.6964
|  |  | 三次项系数 | -1.9652 | -1.9652 | -1.9652 | -1.9652 | -1.9652 | -1.9652 | -1.9652 | -1.9652
|  |  | 二次项系数 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333
|  |  | 一次项系数 | -0.9643 | -0.9643 | -0.9643 | -0.9643 | -0.9643 | -0.9643 | -0.9643 | -0.9643
|  |  | 常数项 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998
|  | 其他PFR参数 | 调差系数 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044
|  |  | 伺服机构时间常数/s | 0.25 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.32
|  |  | 汽包容积时间常数/s | 210.26 | 194.43 | 186.45 | 197.41 | 231.43 | 262.13 | 291.14 | 305.88
|  |  | 过热器容积时间常数/s | 10.45 | 11.14 | 10.39 | 9.28 | 12.03 | 12.49 | 11.68 | 10.78
|  |  | 过热器及主汽管道流量系数 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3
|  |  | 功率限幅比例/p.u. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | 调频死区/p.u. | 0.00066 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00066
|  |  | 惯性时间常数/s | 14.2 | 11.5 | 10.6 | 13.6 | 11 | 12.3 | 12.9 | 14.7
|  | DPR与DPRO 附加成本 | 机组单位造价/(¥/MW) | 3464000 | 3464000 | 3464000 | 3464000 | 3464000 | 3464000 | 3464000 | 3464000
|  |  | 寿命损耗率一次项系数/(p.u.-1·h-1) | -4.3004e-05 | -4.3004e-05 | -4.3004e-05 | -4.3004e-05 | -4.3004e-05 | -4.3004e-05 | -4.3004e-05 | -4.3004e-05
|  |  | 寿命损耗率常数项/(h-1) | 3.2491e-05 | 3.2491e-05 | 3.2491e-05 | 3.2491e-05 | 3.2491e-05 | 3.2491e-05 | 3.2491e-05 | 3.2491e-05
|  |  | DPRO燃料油消耗速度/(t/h) | 1.79 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | 2.48 | 2.52 | 2.46 | 2.55
|  | 阶梯式爬坡(上爬坡自下而上分为2个区，下爬坡相当于反时序的上爬坡) | RPR区域爬坡用时/min | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667
|  |  | DPR区域爬坡用时/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | DPRO区域爬坡用时/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 功率分区点/MW | 71.6667 | 71.6667 | 71.6667 | 71.6667 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5
|  |  | 火电机组参数 | G1: 参考文献
|  |  | 煤耗成本(合理即可) | G1: 储能辅助火电机组深度调峰的分层优化调度
计及火电阶梯式爬坡率的耦合系统优化调度方法
|  |  | 爬坡率 | G1: 计及火电阶梯式爬坡率的耦合系统优化调度方法
|  |  | 碳排放特性 | G1: 面向灵活性发电的燃煤机组大气排放特性分析
Multi‑objective optimization of coal‑fired power units considering deep peaking regulation in China
|  |  | 启停与持续时间 | G1: 计及火电阶梯式爬坡率的耦合系统优化调度方法
|  |  | 高压缸输出功率占比 | G1: 火电机组灵活运行下的负荷频率控制优化研究
|  |  | 高压缸功率自然过调系数 | G1: 火电机组灵活运行下的负荷频率控制优化研究
|  |  | 单位功率造价 | G1: Day-ahead Optimal Dispatch Model for Coupled System Considering Ladder-type Ramping Rate and Flexible Spinning Reserve of Thermal Power Units
|  |  | 寿命损耗率(转子致裂循环周期) | G1: Low-carbon economic dispatch of Photovoltaic-Carbon capture power plant considering deep peak regulation
面向深度调峰的火电机组灵活性改造规划模型
面向新型电力系统灵活性提升的调峰容量补偿机制设计
|  |  | DPRO燃料油消耗速度 | G1: 面向深度调峰的火电机组灵活性改造规划模型
面向新型电力系统灵活性提升的调峰容量补偿机制设计

## wind
时段/h | 风电预测出力/MW |  | 风电预测误差/MW |  | 误差生成器 | 风电W1预测出力边界/MW |  | 风电W2预测出力边界/MW |  | 基准风电/MW
| W1 | W2 | W1 | W2 |  | 上边界 | 下边界 | 上边界 | 下边界 | W1 | W2
1 | 448.17 | 383.54 | 67.2255 | 57.531 | 30.2468 | 515.3955 | 380.9445 | 441.071 | 326.009 | 448.17 | 163.54
2 | 430.51 | 375.24 | 64.5765 | 56.286 | 37.4996 | 495.0865 | 365.9335 | 431.526 | 318.954 | 430.51 | 185.24
3 | 436.86 | 355.92 | 65.529 | 53.388 | 32.3682 | 502.389 | 371.331 | 409.308 | 302.532 | 436.86 | 245.92
4 | 415.46 | 344.47 | 62.319 | 51.6705 | 31.1749 | 477.779 | 353.141 | 396.1405 | 292.7995 | 415.46 | 294.47
5 | 417.93 | 352.57 | 62.6895 | 52.8855 | 34.5119 | 480.6195 | 355.2405 | 405.4555 | 299.6845 | 417.93 | 332.57
6 | 380.13 | 370.09 | 57.0195 | 55.5135 | 31.3565 | 437.1495 | 323.1105 | 425.6035 | 314.5765 | 380.13 | 380.09
7 | 354.23 | 404.66 | 53.1345 | 60.699 | 36.6576 | 407.3645 | 301.0955 | 465.359 | 343.961 | 354.23 | 404.66
8 | 340.81 | 419.28 | 51.1215 | 62.892 | 37.6545 | 391.9315 | 289.6885 | 482.172 | 356.388 | 340.81 | 419.28
9 | 275.22 | 329.63 | 41.283 | 49.4445 | 38.5251 | 316.503 | 233.937 | 379.0745 | 280.1855 | 305.22 | 369.63
10 | 182.17 | 222.79 | 27.3255 | 33.4185 | 33.1854 | 209.4955 | 154.8445 | 256.2085 | 189.3715 | 282.17 | 322.79
11 | 152.81 | 160.06 | 22.9215 | 24.009 | 35.3338 | 175.7315 | 129.8885 | 184.069 | 136.051 | 252.81 | 260.06
12 | 169.83 | 146.19 | 25.4745 | 21.9285 | 33.8767 | 195.3045 | 144.3555 | 168.1185 | 124.2615 | 269.83 | 206.19
13 | 219.3 | 182.5 | 32.895 | 27.375 | 30.95 | 252.195 | 186.405 | 209.875 | 155.125 | 319.3 | 212.5
14 | 317.08 | 280.3 | 47.562 | 42.045 | 35.6032 | 364.642 | 269.518 | 322.345 | 238.255 | 367.08 | 280.3
15 | 446.03 | 375.94 | 66.9045 | 56.391 | 38.2386 | 512.9345 | 379.1255 | 432.331 | 319.549 | 446.03 | 375.94
16 | 496.21 | 429.94 | 74.4315 | 64.491 | 32.0519 | 570.6415 | 421.7785 | 494.431 | 365.449 | 496.21 | 429.94
17 | 520.55 | 461.9 | 78.0825 | 69.285 | 33.4622 | 598.6325 | 442.4675 | 531.185 | 392.615 | 520.55 | 461.9
18 | 425.63 | 380.78 | 63.8445 | 57.117 | 31.2088 | 489.4745 | 361.7855 | 437.897 | 323.663 | 425.63 | 380.78
19 | 340.59 | 298.95 | 51.0885 | 44.8425 | 35.2432 | 391.6785 | 289.5015 | 343.7925 | 254.1075 | 340.59 | 298.95
20 | 265.04 | 253.12 | 39.756 | 37.968 | 33.0983 | 304.796 | 225.284 | 291.088 | 215.152 | 265.04 | 253.12
21 | 230.03 | 217.83 | 34.5045 | 32.6745 | 39.5572 | 264.5345 | 195.5255 | 250.5045 | 185.1555 | 230.03 | 217.83
22 | 301.56 | 208.7 | 45.234 | 31.305 | 36.9996 | 346.794 | 256.326 | 240.005 | 177.395 | 301.56 | 208.7
23 | 322.07 | 235.86 | 48.3105 | 35.379 | 34.267 | 370.3805 | 273.7595 | 271.239 | 200.481 | 322.07 | 235.86
24 | 348.03 | 281.3 | 52.2045 | 42.195 | 34.4986 | 400.2345 | 295.8255 | 323.495 | 239.105 | 348.03 | 281.3

## load
时段/h | 负荷预测值/MW | 负荷预测误差/MW | 负荷基值 | 误差生成器 | 负荷预测上界/MW | 负荷预测下界/MW
1 | 1332.288 | 66.6144 | 1480.32 | 56.8853 | 1398.9024 | 1265.6736
2 | 1188.432 | 59.4216 | 1320.48 | 52.9251 | 1247.8536 | 1129.0104
3 | 1113.786 | 55.6893 | 1237.54 | 57.5397 | 1169.4753 | 1058.0967
4 | 1043.181 | 52.1591 | 1159.09 | 54.119 | 1095.3401 | 991.022
5 | 1015.578 | 50.7789 | 1128.42 | 57.3924 | 1066.3569 | 964.7991
6 | 1047.123 | 52.3562 | 1163.47 | 53.4236 | 1099.4792 | 994.7669
7 | 1093.986 | 54.6993 | 1215.54 | 51.0737 | 1148.6853 | 1039.2867
8 | 1260.549 | 63.0275 | 1400.61 | 58.2983 | 1323.5765 | 1197.5215
9 | 1617.255 | 80.8628 | 1796.95 | 51.9817 | 1698.1178 | 1536.3923
10 | 1867.941 | 93.397 | 2075.49 | 59.2802 | 1961.338 | 1774.5439
11 | 1944.576 | 97.2288 | 2160.64 | 54.5527 | 2041.8048 | 1847.3472
12 | 1904.22 | 95.211 | 2115.8 | 54.4335 | 1999.431 | 1809.009
13 | 1815.03 | 90.7515 | 2016.7 | 59.7209 | 1905.7815 | 1724.2785
14 | 1756.377 | 87.8188 | 1951.53 | 58.0902 | 1844.1959 | 1668.5581
15 | 1712.079 | 85.6039 | 1902.31 | 55.1953 | 1797.6829 | 1626.4751
16 | 1662.768 | 83.1384 | 1847.52 | 59.2527 | 1745.9064 | 1579.6296
17 | 1701.441 | 85.0721 | 1890.49 | 58.9856 | 1786.5131 | 1616.369
18 | 1832.976 | 91.6488 | 2036.64 | 58.8995 | 1924.6248 | 1741.3272
19 | 1994.13 | 99.7065 | 2215.7 | 52.3864 | 2093.8365 | 1894.4235
20 | 2138.868 | 106.9434 | 2376.52 | 51.5833 | 2245.8114 | 2031.9246
21 | 2030.967 | 101.5484 | 2256.63 | 58.3285 | 2132.5154 | 1929.4187
22 | 1833.957 | 91.6979 | 2037.73 | 51.4275 | 1925.6549 | 1742.2592
23 | 1648.197 | 82.4099 | 1831.33 | 53.7834 | 1730.6068 | 1565.7871
24 | 1422.63 | 71.1315 | 1580.7 | 50.4932 | 1493.7615 | 1351.4985

## line
线路编号 | 首节点 | 末节点 | 线路电抗/Ω | 线路长度/km | 线路长度生成器
1 | 1 | 2 | 20.9039 | 68.7627 | 60.7041 | 线路长度 | 单位长度电阻/Ω | 单位长度电抗/Ω | 电压等级/kV | 参考文献
2 | 1 | 39 | 20.706 | 68.1119 | 91.0304 | 50~100km (100km以内无需考虑对地支路) | 0.05 | 0.417 | 330 | 电力系统稳态分析(陈珩)
3 | 2 | 3 | 28.2715 | 92.9983 | 71.0677 |  | 0.0525 | 0.32 | 330 | 电力系统稳态分析(陈珩)
4 | 2 | 25 | 28.1539 | 92.6115 | 78.0337 |  | 0.0525 | 0.316 | 330 | 电力系统稳态分析(陈珩)
5 | 2 | 30 | 19.3987 | 63.8115 | 98.6037 |  | 0.07875 | 0.405 | 220 | 电力系统稳态分析(陈珩)
6 | 3 | 4 | 29.7592 | 97.8921 | 65.1899 |  | 0.04 | 0.304 | 220 | 电力系统输电线路两端电压相角差异常修正方法及应用
7 | 3 | 18 | 30.0589 | 98.8779 | 98.3323 |  | 0.0125 | 0.2635 | 500 | 电力系统输电线路两端电压相角差异常修正方法及应用
8 | 4 | 5 | 22.708 | 74.6975 | 63.773 |  | 0.01333 | 0.2022 | 500 | 电力系统输电线路两端电压相角差异常修正方法及应用
9 | 4 | 14 | 19.7559 | 64.9867 | 81.9801 |  | 0.0178 | 0.3139 | 500 | 电力系统输电线路两端电压相角差异常修正方法及应用
10 | 5 | 6 | 19.5733 | 64.3859 | 98.349 |  | 0.0074 | 0.2651 | 1000 | 电力系统输电线路两端电压相角差异常修正方法及应用
11 | 5 | 8 | 26.1188 | 85.917 | 79.303
12 | 6 | 7 | 24.6427 | 81.0615 | 97.6698
13 | 6 | 11 | 21.0569 | 69.266 | 84.7395
14 | 6 | 31 | 29.5126 | 97.081 | 90.3823
15 | 7 | 8 | 21.3178 | 70.1243 | 96.9279
16 | 8 | 9 | 18.9051 | 62.1877 | 74.9425
17 | 9 | 39 | 19.2631 | 63.3654 | 68.611
18 | 10 | 11 | 19.7228 | 64.8778 | 81.6137
19 | 10 | 13 | 22.8866 | 75.285 | 67.0126
20 | 10 | 32 | 24.7607 | 81.4498 | 93.7209
21 | 11 | 12 | 25.5171 | 83.9378 | 91.5661
22 | 12 | 13 | 27.1541 | 89.3225 | 89.8429
23 | 13 | 14 | 21.0414 | 69.2151 | 99.5426
24 | 14 | 15 | 27.4711 | 90.3655 | 95.0918
25 | 15 | 16 | 23.2332 | 76.425 | 83.72
26 | 16 | 17 | 26.9849 | 88.7661 | 73.6813
27 | 16 | 19 | 29.3153 | 96.4318 | 92.7086
28 | 16 | 21 | 25.3616 | 83.4265 | 82.0723
29 | 16 | 24 | 23.3561 | 76.8293 | 99.8057
30 | 17 | 18 | 28.6569 | 94.2663 | 73.2856
31 | 17 | 27 | 18.4102 | 60.5599 | 84.5181
32 | 19 | 20 | 29.0306 | 95.4954 | 64.4449
33 | 19 | 34 | 29.7955 | 98.0114 | 72.7178
34 | 20 | 33 | 28.9724 | 95.3039 | 86.9631
35 | 21 | 22 | 24.3109 | 79.9702 | 68.6176
36 | 22 | 23 | 26.4476 | 86.9988 | 91.6796
37 | 22 | 35 | 25.907 | 85.2202 | 66.7156
38 | 23 | 24 | 21.2463 | 69.8893 | 80.6344
39 | 23 | 36 | 29.7299 | 97.7957 | 67.7513
40 | 25 | 26 | 23.904 | 78.6317 | 71.8748
41 | 25 | 37 | 25.8311 | 84.9709 | 86.3247
42 | 26 | 27 | 30.3984 | 99.9949 | 81.1568
43 | 26 | 28 | 21.6647 | 71.2656 | 86.9079
44 | 26 | 29 | 23.5237 | 77.3805 | 96.2005
45 | 28 | 29 | 20.5963 | 67.7509 | 99.4062
46 | 29 | 38 | 23.1575 | 76.1758 | 61.2403

## node
节点编号 | 有功负荷比例 | 节点所接设备
|  | 设备类型 | 设备编号
1 | 0 | N | 0
2 | 0 | N | 0
3 | 0.054646 | N | 0
4 | 0.062363 | N | 0 | 设备类型代码 | 含义
5 | 0 | N | 0 | N | 未接电源及储能
6 | 0 | N | 0 | B | 接有电池储能
7 | 0.045012 | N | 0 | G | 接有火电
8 | 0.047978 | N | 0 | W | 接有风电
9 | 0 | N | 0
10 | 0 | N | 0
11 | 0 | N | 0
12 | 0 | N | 0
13 | 0.04709 | N | 0
14 | 0 | B | 1
15 | 0.040913 | N | 0
16 | 0.04194 | N | 0
17 | 0 | N | 0
18 | 0.051528 | N | 0
19 | 0 | N | 0
20 | 0.057482 | N | 0
21 | 0.052094 | N | 0
22 | 0 | N | 0
23 | 0.041972 | N | 0
24 | 0.066731 | B | 2
25 | 0.053877 | N | 0
26 | 0.0473 | N | 0
27 | 0.062298 | N | 0
28 | 0.058816 | N | 0
29 | 0.059682 | N | 0
30 | 0 | G | 1
31 | 0.051313 | G | 6
32 | 0 | W | 1
33 | 0 | G | 7
34 | 0 | G | 8
35 | 0 | W | 2
36 | 0 | G | 5
37 | 0 | G | 2
38 | 0 | G | 4
39 | 0.056964 | G | 3

## other
参数类型 | 数值 | 备注
单位调度时长/min | 60
日前调度时段数 | 24
油价(¥/t) | 6130 | 参考文献：面向深度调峰的火电机组灵活性改造规划模型；Low-carbon economic dispatch of Photovoltaic-Carbon capture power plant considering deep peak regulation
负荷频率响应系数 | 1
额定频率/Hz | 50
初始频率变化率限值/p.u. | 0.006 | 0.3Hz/s
60s频差限值/p.u. | 0.004 | 0.2Hz
最大频差限值/p.u. | 0.006 | 0.3Hz
碳交易价格/(¥/t) | 100 | 参考文献：Low-carbon economic dispatch of Photovoltaic-Carbon capture power plant considering deep peak regulation
数值积分步长/s | 0.001
数值积分总时长/s | 60
数值积分时步数 | 60001
线路容量上限/MW | 600 | 假设风电场容量为600MW、500MW
电压等级/kV | 220
弃风惩罚成本系数/(¥/h) | 3000
系统消纳率下限 | 0.97
风电阶跃扰动比例 | 0.08
负荷阶跃扰动比例 | 0.02
积分电量迭代调整比例 | 0.02

## IEQ_dfm
功率突减扰动 | 分段点 |  |  |  |  | 分段点处的积分电量 |  |  |  |  | 分段直线斜率 |  |  |  | 分段直线截距
G1 | 0.3 | 0.3415 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 5.946 | 6.8839 | 10.7309 | 11.3997 | 143.2761 | 5.9174 | 12.8235 | 3.3438 | -42.9828 | 3.9252 | 0.47211 | 8.0558
G2 | 0.3 | 0.337 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 4.4422 | 5.1698 | 8.1878 | 8.7759 | 120.0597 | 4.4637 | 10.06 | 2.9404 | -36.0179 | 2.9379 | 0.13978 | 5.8355
G3 | 0.3 | 0.3405 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 5.816 | 6.6645 | 10.3736 | 10.9421 | 143.6048 | 5.3197 | 12.3638 | 2.8425 | -43.0814 | 4.0046 | 0.48259 | 8.0996
G4 | 0.3 | 0.338 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 5.0139 | 5.7729 | 9.1076 | 9.6949 | 131.946 | 4.6847 | 11.1157 | 2.9367 | -39.5838 | 3.4305 | 0.21502 | 6.7582
G5 | 0.3 | 0.3355 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 6.9654 | 7.5417 | 12.8696 | 14.4377 | 196.2075 | 8.9349 | 17.7599 | 5.2269 | -58.8622 | 3.9677 | 0.43772 | 9.2108
G6 | 0.3 | 0.3365 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 7.765 | 8.3821 | 14.2382 | 15.8126 | 212.7396 | 9.7186 | 19.5203 | 5.2479 | -63.8219 | 4.4947 | 0.57401 | 10.5647
G7 | 0.3 | 0.3325 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 5.8866 | 6.3786 | 10.9418 | 12.2854 | 181.125 | 7.2896 | 15.2105 | 4.4787 | -54.3375 | 3.4628 | 0.29443 | 7.8066
G8 | 0.3 | 0.335 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 6.9299 | 7.4713 | 12.7477 | 14.1509 | 197.9962 | 8.3291 | 17.5882 | 4.6772 | -59.3989 | 4.1396 | 0.43599 | 9.4737
功率突增扰动 | 分段点 |  |  |  |  | 分段点处的积分电量 |  |  |  |  | 分段直线斜率 |  |  |  | 分段直线截距
G1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9305 | 1 | 5.5928 | 6.875 | 10.7131 | 11.1468 | 0 | 6.411 | 12.7937 | 3.3236 | -160.3862 | 3.6695 | 0.47818 | 8.0542 | 160.3862
G2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.938 | 1 | 4.2166 | 5.1637 | 8.1755 | 8.5781 | 0 | 4.7354 | 10.0395 | 2.9169 | -138.356 | 2.796 | 0.14395 | 5.842 | 138.356
G3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.933 | 1 | 5.5009 | 6.6568 | 10.3583 | 10.7321 | 0 | 5.7795 | 12.3386 | 2.8105 | -160.1811 | 3.767 | 0.48744 | 8.11 | 160.1811
G4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.937 | 1 | 4.7609 | 5.7664 | 9.0946 | 9.4929 | 0 | 5.0273 | 11.0939 | 2.9077 | -150.6813 | 3.2527 | 0.21947 | 6.7684 | 150.6813
G5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9355 | 1 | 6.588 | 7.5354 | 12.8553 | 14.1035 | 0 | 9.4735 | 17.733 | 5.3004 | -218.6592 | 3.746 | 0.44218 | 9.145 | 218.6592
G6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9335 | 1 | 7.3371 | 8.3753 | 14.2225 | 15.4706 | 0 | 10.3824 | 19.4906 | 5.3454 | -232.6407 | 4.2223 | 0.57907 | 10.4807 | 232.6407
G7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.94 | 1 | 5.6071 | 6.3734 | 10.9294 | 12.0157 | 0 | 7.6627 | 15.1868 | 4.526 | -200.2613 | 3.3083 | 0.2987 | 7.7613 | 200.2613
G8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9365 | 1 | 6.5835 | 7.4646 | 12.7317 | 13.8538 | 0 | 8.8102 | 17.5572 | 4.7444 | -218.1693 | 3.9405 | 0.44168 | 9.4107 | 218.1693
DPR机组的最大频差积分电量
频率增方向扰动的积分电量应为负值，此处取模值
计算所用的频率扰动为二次函数波形，原点处斜率为初始频率变化率限值，极值为最大频差限值

## IEQ_df60
功率突减扰动 | 分段点 |  |  |  |  | 分段点处的积分电量 |  |  |  |  | 分段直线斜率 |  |  |  | 分段直线截距
G1 | 0.3 | 0.3415 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 512.4828 | 500.141 | 817.4988 | 803.5941 | 12348.9835 | -77.8661 | 1057.8591 | -69.5231 | -3704.695 | 539.0741 | -28.7885 | 873.1173
G2 | 0.3 | 0.337 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 494.1988 | 479.0654 | 795.077 | 784.2872 | 13356.725 | -92.8428 | 1053.3719 | -53.9492 | -4007.0175 | 525.4868 | -47.6205 | 838.2364
G3 | 0.3 | 0.3405 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 497.782 | 481.8547 | 788.6174 | 773.2792 | 12290.9146 | -99.8581 | 1022.5423 | -76.691 | -3687.2744 | 531.7837 | -29.4165 | 849.9701
G4 | 0.3 | 0.338 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 489.4968 | 474.8548 | 784.0931 | 772.1669 | 12881.4948 | -90.3826 | 1030.7944 | -59.6312 | -3864.4484 | 520.0461 | -40.5424 | 831.7981
G5 | 0.3 | 0.3355 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 675.2172 | 670.1421 | 1197.4519 | 1179.0162 | 19020.2028 | -78.6833 | 1757.6993 | -61.4526 | -5706.0608 | 701.6155 | -32.9376 | 1240.4687
G6 | 0.3 | 0.3365 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 668.1488 | 667.7015 | 1188.1782 | 1170.7207 | 18305.4473 | -7.0447 | 1734.9223 | -58.1916 | -5491.6342 | 670.5194 | -26.2674 | 1228.9123
G7 | 0.3 | 0.3325 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 648.3305 | 649.8392 | 1169.0189 | 1164.1352 | 19948.6302 | 22.3517 | 1730.599 | -16.279 | -5984.589 | 640.8985 | -42.4004 | 1180.4142
G8 | 0.3 | 0.335 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 668.81 | 663.5897 | 1186.2425 | 1176.9661 | 19108.8575 | -80.3122 | 1742.176 | -30.9215 | -5732.6572 | 695.7146 | -33.2807 | 1207.8876
功率突增扰动 | 分段点 |  |  |  |  | 分段点处的积分电量 |  |  |  |  | 分段直线斜率 |  |  |  | 分段直线截距
G1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9305 | 1 | 509.2402 | 490.1689 | 800.7724 | 792.1585 | 0 | -95.3562 | 1035.3448 | -66.0072 | -11397.9634 | 537.847 | -27.5035 | 853.5782 | 11397.9634
G2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.938 | 1 | 488.1552 | 469.1372 | 778.0838 | 771.7093 | 0 | -95.0903 | 1029.822 | -46.1919 | -12446.9242 | 516.6824 | -45.7738 | 815.0373 | 12446.9242
G3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.933 | 1 | 492.2007 | 471.4825 | 771.2646 | 760.354 | 0 | -103.591 | 999.2736 | -82.0346 | -11348.5673 | 523.278 | -28.1543 | 836.8923 | 11348.5673
G4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.937 | 1 | 484.2279 | 465.2398 | 767.7836 | 759.1286 | 0 | -94.9402 | 1008.4792 | -63.1753 | -12049.6599 | 512.7099 | -38.9998 | 818.3239 | 12049.6599
G5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9355 | 1 | 670.3144 | 658.4115 | 1176.0305 | 1162.8566 | 0 | -119.0296 | 1725.3968 | -55.9402 | -18028.7848 | 706.0233 | -31.7472 | 1215.1887 | 18028.7848
G6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9335 | 1 | 668.0441 | 657.3909 | 1169.4203 | 1156.7713 | 0 | -106.5324 | 1706.765 | -54.1716 | -17395.0569 | 700.0038 | -25.3151 | 1207.3404 | 17395.0569
G7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.94 | 1 | 649.9608 | 640.8583 | 1152.3166 | 1149.1846 | 0 | -91.0248 | 1704.8608 | -13.0497 | -19153.0771 | 677.2682 | -41.086 | 1161.4514 | 19153.0771
G8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9365 | 1 | 663.787 | 654.6354 | 1169.6731 | 1161.8984 | 0 | -91.516 | 1716.7924 | -32.8739 | -18297.6128 | 691.2418 | -32.0816 | 1192.6849 | 18297.6128
DPR机组的60s频差积分电量
频率增方向扰动的积分电量应为负值，此处取模值
计算所用的频率扰动为阶跃波形，阶跃幅值为60s频差限值

## 寿命损耗率函数
300MW机组 |  |  | 200MW机组
功率/MW | 单位小时转子致裂周次 | 单位小时寿命损耗率 | 功率/MW | 单位小时转子致裂周次 | 单位小时寿命损耗率
180 | 25653.496 | 0.001949% | 120 | 21128.584 | 0.002366% | 参考文献
179 | 25573.0267 | 0.001955% | 119 | 21037.2467 | 0.002377% | 考虑火-储深度调峰容量二次分配的含风电电力系统分层优化调度
178 | 25493.3991 | 0.001961% | 118 | 20944.6709 | 0.002387% | Multi‑objective optimization of coal‑fired power units considering deep peaking regulation in China
177 | 25414.5783 | 0.001967% | 117 | 20850.8219 | 0.002398% | Day-ahead Optimal Dispatch Model for Coupled System Considering Ladder-type Ramping Rate and Flexible Spinning Reserve of Thermal Power Units
176 | 25336.5297 | 0.001973% | 116 | 20755.6651 | 0.002409%
175 | 25259.2188 | 0.001979% | 115 | 20659.1658 | 0.00242%
174 | 25182.6107 | 0.001985% | 114 | 20561.2892 | 0.002432% | 问题：损耗率偏大，导致各机组不愿意主动参与深度调峰，不再采用该论文方法(20231217)
173 | 25106.6708 | 0.001992% | 113 | 20462.0009 | 0.002444%
172 | 25031.3645 | 0.001997% | 112 | 20361.266 | 0.002456%
171 | 24956.6572 | 0.002003% | 111 | 20259.0499 | 0.002468%
170 | 24882.514 | 0.002009% | 110 | 20155.318 | 0.002481%
169 | 24808.9004 | 0.002015% | 109 | 20050.0356 | 0.002494%
168 | 24735.7817 | 0.002021% | 108 | 19943.1679 | 0.002507%
167 | 24663.1232 | 0.002027% | 107 | 19834.6805 | 0.002521%
166 | 24590.8903 | 0.002033% | 106 | 19724.5384 | 0.002535%
165 | 24519.0483 | 0.002039% | 105 | 19612.7072 | 0.002549%
164 | 24447.5624 | 0.002045% | 104 | 19499.1522 | 0.002564%
163 | 24376.3982 | 0.002051% | 103 | 19383.8386 | 0.002579%
162 | 24305.5208 | 0.002057% | 102 | 19266.7318 | 0.002595%
161 | 24234.8956 | 0.002063% | 101 | 19147.7972 | 0.002611%
160 | 24164.488 | 0.002069% | 100 | 19027 | 0.002628%
159 | 24094.2633 | 0.002075% | 99 | 18904.3056 | 0.002645%
158 | 24024.1867 | 0.002081% | 98 | 18779.6794 | 0.002662%
157 | 23954.2238 | 0.002087% | 97 | 18653.0866 | 0.002681%
156 | 23884.3396 | 0.002093% | 96 | 18524.4926 | 0.002699%
155 | 23814.4998 | 0.0021% | 95 | 18393.8628 | 0.002718%
154 | 23744.6694 | 0.002106% | 94 | 18261.1624 | 0.002738%
153 | 23674.8139 | 0.002112% | 93 | 18126.3567 | 0.002758%
152 | 23604.8986 | 0.002118% | 92 | 17989.4113 | 0.002779%
151 | 23534.8889 | 0.002125% | 91 | 17850.2912 | 0.002801%
150 | 23464.75 | 0.002131% | 90 | 17708.962 | 0.002823%
149 | 23394.4473 | 0.002137% | 89 | 17565.3889 | 0.002847%
148 | 23323.9462 | 0.002144% | 88 | 17419.5372 | 0.00287%
147 | 23253.2119 | 0.00215% | 87 | 17271.3723 | 0.002895%
146 | 23182.2098 | 0.002157% | 86 | 17120.8596 | 0.00292%
145 | 23110.9053 | 0.002163% | 85 | 16967.9642 | 0.002947%
144 | 23039.2636 | 0.00217% | 84 | 16812.6517 | 0.002974%
143 | 22967.25 | 0.002177% | 83 | 16654.8873 | 0.003002%
142 | 22894.8301 | 0.002184% | 82 | 16494.6363 | 0.003031%
141 | 22821.9689 | 0.002191% | 81 | 16331.8641 | 0.003061%
140 | 22748.632 | 0.002198% | 80 | 16166.536 | 0.003093%
139 | 22674.7846 | 0.002205% | 79 | 15998.6173 | 0.003125%
138 | 22600.392 | 0.002212% | 78 | 15828.0735 | 0.003159%
137 | 22525.4196 | 0.00222% | 77 | 15654.8697 | 0.003194%
136 | 22449.8328 | 0.002227% | 76 | 15478.9713 | 0.00323%
135 | 22373.5968 | 0.002235% | 75 | 15300.3438 | 0.003268%
134 | 22296.6769 | 0.002242% | 74 | 15118.9523 | 0.003307%
133 | 22219.0386 | 0.00225% | 73 | 14934.7622 | 0.003348%
132 | 22140.6471 | 0.002258% | 72 | 14747.7389 | 0.00339%
131 | 22061.4678 | 0.002266% | 71 | 14557.8478 | 0.003435%
130 | 21981.466 | 0.002275% | 70 | 14365.054 | 0.003481%
129 | 21900.607 | 0.002283% | 69 | 14169.323 | 0.003529%
128 | 21818.8563 | 0.002292% | 68 | 13970.6201 | 0.003579%
127 | 21736.179 | 0.0023% | 67 | 13768.9106 | 0.003631%
126 | 21652.5405 | 0.002309% | 66 | 13564.1599 | 0.003686%
125 | 21567.9062 | 0.002318% | 65 | 13356.3333 | 0.003744%
124 | 21482.2415 | 0.002328% | 64 | 13145.396 | 0.003804%
123 | 21395.5115 | 0.002337% | 63 | 12931.3136 | 0.003867%
122 | 21307.6817 | 0.002347% | 62 | 12714.0512 | 0.003933%
121 | 21218.7175 | 0.002356% | 61 | 12493.5742 | 0.004002%
120 | 21128.584 | 0.002366% | 60 | 12269.848 | 0.004075%
119 | 21037.2467 | 0.002377%
118 | 20944.6709 | 0.002387%
117 | 20850.8219 | 0.002398%
116 | 20755.6651 | 0.002409%
115 | 20659.1658 | 0.00242%
114 | 20561.2892 | 0.002432%
113 | 20462.0009 | 0.002444%
112 | 20361.266 | 0.002456%
111 | 20259.0499 | 0.002468%
110 | 20155.318 | 0.002481%
109 | 20050.0356 | 0.002494%
108 | 19943.1679 | 0.002507%
107 | 19834.6805 | 0.002521%
106 | 19724.5384 | 0.002535%
105 | 19612.7072 | 0.002549%
104 | 19499.1522 | 0.002564%
103 | 19383.8386 | 0.002579%
102 | 19266.7318 | 0.002595%
101 | 19147.7972 | 0.002611%
100 | 19027 | 0.002628%
99 | 18904.3056 | 0.002645%
98 | 18779.6794 | 0.002662%
97 | 18653.0866 | 0.002681%
96 | 18524.4926 | 0.002699%
95 | 18393.8628 | 0.002718%
94 | 18261.1624 | 0.002738%
93 | 18126.3567 | 0.002758%
92 | 17989.4113 | 0.002779%
91 | 17850.2912 | 0.002801%
90 | 17708.962 | 0.002823%

## 寿命损耗率函数2
机组负荷率 | 转子致裂循环周期 | 寿命损耗率 | 参考文献
0.45 | 76900 | 0.0013% | 面向深度调峰的火电机组灵活性改造规划模型
0.4 | 62500 | 0.0016% | Low-carbon economic dispatch of Photovoltaic-Carbon capture power plant considering deep peak regulation
0.35 | 58800 | 0.001701%
0.3 | 52600 | 0.001901%
0.25 | 45400 | 0.002203%
0.2 | 41600 | 0.002404%
机组负荷率 | 寿命损耗率 |  | 参考文献
0.5 | 0.001% |  | 面向新型电力系统灵活性提升的调峰容量补偿机制设计
0.45 | 0.0013%
0.4 | 0.0016%
0.35 | 0.0017%
0.3 | 0.0019%
0.25 | 0.0022%
0.2 | 0.0024%

## 碳排放强度函数
300MW机组 |  |  | 200MW机组
出力/MW | 碳排放强度/(t/MWh) | 碳排放量/(t/h) | 出力/MW | 碳排放强度/(t/MWh) | 碳排放量/(t/h)
105 | 0.8557 | 89.8485 | 70 | 0.9251 | 64.757 | 参考文献：面向灵活性发电的燃煤机组大气排放特性分析
135 | 0.8213 | 110.8755 | 90 | 0.8881 | 79.929
165 | 0.7945 | 131.0925 | 110 | 0.8569 | 94.259
195 | 0.7754 | 151.203 | 130 | 0.8313 | 108.069
225 | 0.7641 | 171.9225 | 150 | 0.8116 | 121.74
255 | 0.7604 | 193.902 | 170 | 0.7975 | 135.575
300 | 0.7692 | 230.76 | 200 | 0.7873 | 157.46

## 机组造价
额定功率/MW | 购机费用/¥ | 单位功率造价/(¥/kW) | 参考文献
250 | 1350000000 | 5400 | 面向深度调峰的火电机组灵活性改造规划模型
576 | 2610000000 | 4531.25 | Low-carbon economic dispatch of Photovoltaic-Carbon capture power plant considering deep peak regulation
650 | 2710000000 | 4169.2308
632 | 2700000000 | 4272.1519
508 | 2730000000 | 5374.0157
650 | 2650000000 | 4076.9231
560 | 2550000000 | 4553.5714
540 | 2580000000 | 4777.7778
830 | 3280000000 | 3951.8072
1000 | 4760000000 | 4760
额定功率/MW | 购机费用/¥ | 单位功率造价/(¥/kW) | 参考文献
300 | 1320000000 | 4400 | 面向新型电力系统灵活性提升的调峰容量补偿机制设计
600 | 2580000000 | 4300
300 | 1350000000 | 4500
600 | 2610000000 | 4350
800 | 3080000000 | 3850
800 | 3280000000 | 4100

## 成本曲线
功率 | 单位小时G1成本
| 煤耗成本 | 碳排放成本 | 转子损耗成本 | 投油成本 | 总成本
200 | 37647.66 | 15728.3 |  |  | 53375.96
199 | 37469.162 | 15657.63 |  |  | 53126.792
198 | 37290.676 | 15586.96 |  |  | 52877.636
197 | 37112.2021 | 15516.29 |  |  | 52628.4921
196 | 36933.7402 | 15445.62 |  |  | 52379.3602
195 | 36755.2903 | 15374.95 |  |  | 52130.2403
194 | 36576.8524 | 15304.28 |  |  | 51881.1324
193 | 36398.4265 | 15233.61 |  |  | 51632.0365
192 | 36220.0126 | 15162.94 |  |  | 51382.9526
191 | 36041.6108 | 15092.27 |  |  | 51133.8808
190 | 35863.221 | 15021.6 |  |  | 50884.821
189 | 35684.8432 | 14950.93 |  |  | 50635.7732
188 | 35506.4774 | 14880.26 |  |  | 50386.7374
187 | 35328.1237 | 14809.59 |  |  | 50137.7137
186 | 35149.782 | 14738.92 |  |  | 49888.702
185 | 34971.4523 | 14668.25 |  |  | 49639.7023
184 | 34793.1346 | 14597.58 |  |  | 49390.7146
183 | 34614.8289 | 14526.91 |  |  | 49141.7389
182 | 34436.5352 | 14456.24 |  |  | 48892.7752
181 | 34258.2536 | 14385.57 |  |  | 48643.8236
180 | 34079.984 | 14314.9 |  |  | 48394.884
179 | 33901.7264 | 14244.23 |  |  | 48145.9564
178 | 33723.4808 | 14173.56 |  |  | 47897.0408
177 | 33545.2473 | 14102.89 |  |  | 47648.1373
176 | 33367.0258 | 14032.22 |  |  | 47399.2458
175 | 33188.8163 | 13961.55 |  |  | 47150.3663
174 | 33010.6188 | 13890.88 |  |  | 46901.4988
173 | 32832.4333 | 13820.21 |  |  | 46652.6433
172 | 32654.2598 | 13749.54 |  |  | 46403.7998
171 | 32476.0984 | 13678.87 |  |  | 46154.9684
170 | 32297.949 | 13608.2 |  |  | 45906.149
169 | 32119.8116 | 13537.53 |  |  | 45657.3416
168 | 31941.6862 | 13466.86 |  |  | 45408.5462
167 | 31763.5729 | 13396.19 |  |  | 45159.7629
166 | 31585.4716 | 13325.52 |  |  | 44910.9916
165 | 31407.3823 | 13254.85 |  |  | 44662.2323
164 | 31229.305 | 13184.18 |  |  | 44413.485
163 | 31051.2397 | 13113.51 |  |  | 44164.7497
162 | 30873.1864 | 13042.84 |  |  | 43916.0264
161 | 30695.1452 | 12972.17 |  |  | 43667.3152
160 | 30517.116 | 12901.5 |  |  | 43418.616
159 | 30339.0988 | 12830.83 |  |  | 43169.9288
158 | 30161.0936 | 12760.16 |  |  | 42921.2536
157 | 29983.1005 | 12689.49 |  |  | 42672.5905
156 | 29805.1194 | 12618.82 |  |  | 42423.9394
155 | 29627.1502 | 12548.15 |  |  | 42175.3003
154 | 29449.1932 | 12477.48 |  |  | 41926.6732
153 | 29271.2481 | 12406.81 |  |  | 41678.0581
152 | 29093.315 | 12336.14 |  |  | 41429.455
151 | 28915.394 | 12265.47 |  |  | 41180.864
150 | 28737.485 | 12194.8 |  |  | 40932.285
149 | 28559.588 | 12124.13 |  |  | 40683.718
148 | 28381.703 | 12053.46 |  |  | 40435.163
147 | 28203.8301 | 11982.79 |  |  | 40186.6201
146 | 28025.9692 | 11912.12 |  |  | 39938.0892
145 | 27848.1202 | 11841.45 |  |  | 39689.5703
144 | 27670.2834 | 11770.78 |  |  | 39441.0634
143 | 27492.4585 | 11700.11 |  |  | 39192.5685
142 | 27314.6456 | 11629.44 |  |  | 38944.0856
141 | 27136.8448 | 11558.77 |  |  | 38695.6148
140 | 26959.056 | 11488.1 |  |  | 38447.156
139 | 26781.2792 | 11417.43 |  |  | 38198.7092
138 | 26603.5144 | 11346.76 |  |  | 37950.2744
137 | 26425.7617 | 11276.09 |  |  | 37701.8517
136 | 26248.021 | 11205.42 |  |  | 37453.441
135 | 26070.2922 | 11134.75 |  |  | 37205.0422
134 | 25892.5756 | 11064.08 |  |  | 36956.6556
133 | 25714.8709 | 10993.41 |  |  | 36708.2809
132 | 25537.1782 | 10922.74 |  |  | 36459.9182
131 | 25359.4976 | 10852.07 |  |  | 36211.5676
130 | 25181.829 | 10781.4 |  |  | 35963.229
129 | 25004.1724 | 10710.73 |  |  | 35714.9024
128 | 24826.5278 | 10640.06 |  |  | 35466.5878
127 | 24648.8953 | 10569.39 |  |  | 35218.2853
126 | 24471.2748 | 10498.72 |  |  | 34969.9948
125 | 24293.6663 | 10428.05 |  |  | 34721.7163
124 | 24116.0698 | 10357.38 |  |  | 34473.4498
123 | 23938.4853 | 10286.71 |  |  | 34225.1953
122 | 23760.9128 | 10216.04 |  |  | 33976.9528
121 | 23583.3524 | 10145.37 |  |  | 33728.7224
120 | 23405.804 | 10074.7 | 4633.7565 |  | 38114.2605
119 | 23228.2676 | 10004.03 | 4782.7218 |  | 38015.0194
118 | 23050.7432 | 9933.36 | 4931.687 |  | 37915.7903
117 | 22873.2309 | 9862.69 | 5080.6523 |  | 37816.5732
116 | 22695.7306 | 9792.02 | 5229.6176 |  | 37717.3681
115 | 22518.2423 | 9721.35 | 5378.5828 |  | 37618.1751
114 | 22340.766 | 9650.68 | 5527.5481 |  | 37518.9941
113 | 22163.3017 | 9580.01 | 5676.5134 |  | 37419.8251
112 | 21985.8494 | 9509.34 | 5825.4786 |  | 37320.6681
111 | 21808.4092 | 9438.67 | 5974.4439 |  | 37221.5231
110 | 21630.981 | 9368 | 6123.4092 |  | 37122.3902
109 | 21453.5648 | 9297.33 | 6272.3744 |  | 37023.2692
108 | 21276.1606 | 9226.66 | 6421.3397 |  | 36924.1603
107 | 21098.7685 | 9155.99 | 6570.305 |  | 36825.0634
106 | 20921.3884 | 9085.32 | 6719.2702 |  | 36725.9786
105 | 20744.0203 | 9014.65 | 6868.2355 |  | 36626.9057
104 | 20566.6642 | 8943.98 | 7017.2008 |  | 36527.8449
103 | 20389.3201 | 8873.31 | 7166.166 |  | 36428.7961
102 | 20211.988 | 8802.64 | 7315.1313 |  | 36329.7593
101 | 20034.668 | 8731.97 | 7464.0965 |  | 36230.7346
100 | 19857.36 | 8661.3 | 7613.0618 |  | 36131.7218
99 | 19680.064 | 8590.63 | 7762.0271 |  | 36032.7211
98 | 19502.78 | 8519.96 | 7910.9923 |  | 35933.7324
97 | 19325.5081 | 8449.29 | 8059.9576 |  | 35834.7557
96 | 19148.2482 | 8378.62 | 8208.9229 |  | 35735.791
95 | 18971.0002 | 8307.95 | 8357.8881 |  | 35636.8384
94 | 18793.7644 | 8237.28 | 8506.8534 |  | 35537.8978
93 | 18616.5405 | 8166.61 | 8655.8187 |  | 35438.9691
92 | 18439.3286 | 8095.94 | 8804.7839 |  | 35340.0526
91 | 18262.1288 | 8025.27 | 8953.7492 |  | 35241.148
90 | 18084.941 | 7954.6 | 9102.7145 | 10972.7 | 46114.9555
89 | 17907.7652 | 7883.93 | 9251.6797 | 10972.7 | 46016.0749
88 | 17730.6014 | 7813.26 | 9400.645 | 10972.7 | 45917.2064
87 | 17553.4497 | 7742.59 | 9549.6102 | 10972.7 | 45818.3499
86 | 17376.31 | 7671.92 | 9698.5755 | 10972.7 | 45719.5055
85 | 17199.1822 | 7601.25 | 9847.5408 | 10972.7 | 45620.673
84 | 17022.0666 | 7530.58 | 9996.506 | 10972.7 | 45521.8526
83 | 16844.9629 | 7459.91 | 10145.4713 | 10972.7 | 45423.0442
82 | 16667.8712 | 7389.24 | 10294.4366 | 10972.7 | 45324.2478
81 | 16490.7916 | 7318.57 | 10443.4018 | 10972.7 | 45225.4634
80 | 16313.724 | 7247.9 | 10592.3671 | 10972.7 | 45126.6911
79 | 16136.6684 | 7177.23 | 10741.3324 | 10972.7 | 45027.9308
78 | 15959.6248 | 7106.56 | 10890.2976 | 10972.7 | 44929.1825
77 | 15782.5933 | 7035.89 | 11039.2629 | 10972.7 | 44830.4462
76 | 15605.5738 | 6965.22 | 11188.2282 | 10972.7 | 44731.7219
75 | 15428.5662 | 6894.55 | 11337.1934 | 10972.7 | 44633.0097
74 | 15251.5708 | 6823.88 | 11486.1587 | 10972.7 | 44534.3094
73 | 15074.5873 | 6753.21 | 11635.1239 | 10972.7 | 44435.6212
72 | 14897.6158 | 6682.54 | 11784.0892 | 10972.7 | 44336.9451
71 | 14720.6564 | 6611.87 | 11933.0545 | 10972.7 | 44238.2809
70 | 14543.709 | 6541.2 | 12082.0197 | 10972.7 | 44139.6287
69 | 14366.7736 | 6470.53 | 12230.985 | 10972.7 | 44040.9886
68 | 14189.8502 | 6399.86 | 12379.9503 | 10972.7 | 43942.3605
67 | 14012.9389 | 6329.19 | 12528.9155 | 10972.7 | 43843.7444
66 | 13836.0396 | 6258.52 | 12677.8808 | 10972.7 | 43745.1404
65 | 13659.1523 | 6187.85 | 12826.8461 | 10972.7 | 43646.5483
64 | 13482.277 | 6117.18 | 12975.8113 | 10972.7 | 43547.9683
63 | 13305.4137 | 6046.51 | 13124.7766 | 10972.7 | 43449.4003
62 | 13128.5624 | 5975.84 | 13273.7419 | 10972.7 | 43350.8443
61 | 12951.7232 | 5905.17 | 13422.7071 | 10972.7 | 43252.3003
60 | 12774.896 | 5834.5 | 13571.6724 | 10972.7 | 43153.7684

## 功率阶跃扰动
时段/15min | 功率阶跃扰动/MW
1 | 93.1826
2 | 88.2286
3 | 85.6981
4 | 81.658
5 | 81.9516
6 | 80.9601
7 | 82.5909
8 | 86.0182
9 | 80.7331
10 | 69.7556
11 | 63.9211
12 | 63.366
13 | 68.4446
14 | 82.9179
15 | 99.9992
16 | 107.3474
17 | 112.6248
18 | 101.1723
19 | 91.0458
20 | 84.2302
21 | 76.4481
22 | 77.4999
23 | 77.5983
24 | 78.799
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0
53 | 0
54 | 0
55 | 0
56 | 0
57 | 0
58 | 0
59 | 0
60 | 0
61 | 0
62 | 0
63 | 0
64 | 0
65 | 0
66 | 0
67 | 0
68 | 0
69 | 0
70 | 0
71 | 0
72 | 0
73 | 0
74 | 0
75 | 0
76 | 0
77 | 0
78 | 0
79 | 0
80 | 0
81 | 0
82 | 0
83 | 0
84 | 0
85 | 0
86 | 0
87 | 0
88 | 0
89 | 0
90 | 0
91 | 0
92 | 0
93 | 0
94 | 0
95 | 0
96 | 0